## 管网水水质情况
广州市黄埔区2023年第四季度管网水水质情况
检测数据由广州市水务科学研究院有限公司提供
指标 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 一氯二溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 二氯一溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 三溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 三卤甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 二氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 三氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 氯酸盐（使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 总α放射性 | 总β放射性 | 游离氯（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 水质综合合格率
标准限值 | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5--8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | ≥0.05且≤2 | 100%
单位 | MPN/100mL | MPN/100mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 无 | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | NTU | 级 | 无 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | mg/L
新龙镇总表 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 0.77 | 0.0210 | 0.000962 | 0.00556 | <0.000041 | 0.453 | 0.0194 | 0.042 | 0.064 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.040 | <0.0045 | 0.0036 | <0.009 | 0.002 | 6.58 | 4.88 | 71 | 30.7 | 0.88 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.57
金坑小学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 0.77 | 0.0378 | 0.00119 | 0.00756 | <0.000041 | 0.768 | 0.0137 | 0.049 | 0.077 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.040 | 0.0065 | 0.0021 | <0.009 | <0.001 | 6.90 | 5.10 | 63 | 35.1 | 0.89 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.20
人才大厦 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.38 | 0.0212 | 0.000348 | 0.0113 | 0.000296 | 0.548 | 0.0165 | 0.041 | 0.047 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | <0.040 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.002 | 15.8 | 7.97 | 97 | 40.8 | 0.81 | 0.02 | <0.02 | 0.10 | 0.82
穗云总表 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.50 | 0.0152 | 0.00356 | 0.0101 | 0.000343 | 0.461 | 0.0168 | 0.048 | 0.040 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.040 | 0.0102 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 15.9 | 7.89 | 100 | 38.8 | 0.81 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.79
黄埔区新龙镇大坦村 | 未检出 | 未检出 | 3 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 0.76 | 0.0259 | 0.000997 | 0.00615 | <0.000041 | 0.544 | 0.0223 | 0.048 | 0.072 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | <0.040 | <0.0045 | 0.0029 | <0.009 | 0.002 | 6.62 | 4.86 | 79 | 33.5 | 0.82 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.47
黄埔区九佛街道莲塘村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.36 | 0.0228 | 0.00301 | 0.0108 | 0.000228 | 0.592 | 0.0158 | 0.041 | 0.051 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | <0.040 | 0.0055 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 15.6 | 7.92 | 92 | 41.2 | 0.69 | <0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.75
黄埔区龙湖街迳下村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.36 | 0.0292 | 0.00334 | 0.0130 | 0.000233 | 0.739 | 0.0239 | 0.047 | 0.022 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.040 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.008 | 15.8 | 8.01 | 95 | 42.4 | 0.85 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.62
麦村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 0.77 | 0.0235 | 0.000949 | 0.00578 | <0.000041 | 0.497 | 0.0243 | 0.041 | 0.095 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0 | <0.040 | <0.0045 | 0.0350 | <0.009 | 0.003 | 6.79 | 4.88 | 73 | 32.9 | 0.73 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.61
天鹿北总表 | 未检出 | 未检出 | 26 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 1.84 | 0.0312 | 0.00203 | 0.00727 | 0.000130 | 0.663 | <0.0081 | 0.029 | 0.028 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.058 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 11.4 | 15.4 | 85 | 109 | 0.73 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.25
西区总表（西区） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | 0.00009 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.84 | 0.0226 | 0.00254 | 0.00964 | <0.000041 | 0.562 | <0.0081 | 0.028 | <0.020 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0 | <0.040 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.002 | 17.0 | 15.6 | 118 | 43.8 | 1.82 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.39
生物岛总表（生物岛） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | 0.00007 | 0.00009 | <0.002 | 0.3 | 1.84 | 0.0219 | 0.00325 | 0.00953 | 0.000301 | 0.559 | <0.0081 | 0.017 | <0.020 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.040 | 0.0070 | <0.0005 | <0.009 | 0.023 | 12.8 | 16.8 | 147 | 86.4 | 1.68 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.16
双岗加压站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.82 | 0.0235 | 0.00266 | 0.0101 | <0.000041 | 0.587 | <0.0081 | 0.022 | <0.020 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.040 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.007 | 16.4 | 15.3 | 110 | 43.0 | 1.80 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.68
黄埔加压站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | 0.00012 | 0.00007 | <0.002 | 0.3 | 1.78 | 0.0305 | 0.00359 | 0.0133 | 0.000098 | 0.767 | <0.0081 | 0.016 | <0.020 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0 | <0.040 | 0.0263 | <0.0005 | <0.009 | 0.002 | 16.4 | 14.9 | 123 | 44.8 | 1.78 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.12
丰乐加压站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.83 | 0.0212 | 0.00266 | 0.00982 | <0.000041 | 0.544 | 0.0106 | 0.014 | <0.020 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0 | <0.040 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.003 | 16.8 | 15.5 | 115 | 45.2 | 1.80 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.58
丰乐路总表（科学城) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | 0.00010 | <0.002 | 0.3 | 1.86 | 0.0217 | 0.00278 | 0.0100 | <0.000041 | 0.556 | <0.0081 | 0.015 | <0.020 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.040 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 16.9 | 15.7 | 111 | 46.4 | 1.32 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.51
大沙派出所旁（大沙街） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | 0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.85 | 0.0229 | 0.00271 | 0.00994 | <0.000041 | 0.574 | <0.0081 | 0.025 | <0.020 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0 | <0.040 | 0.0151 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 17.2 | 15.7 | 114 | 44.4 | 1.06 | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.29
永和总表（永和） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.84 | 0.0283 | 0.00321 | 0.0117 | <0.000041 | 0.699 | <0.0081 | 0.022 | <0.020 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.040 | 0.0169 | <0.0005 | <0.009 | 0.001 | 16.2 | 15.4 | 115 | 42.9 | 1.20 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.29
永龙加压站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.87 | 0.0252 | 0.00421 | 0.0125 | 0.000225 | 0.672 | <0.0081 | 0.021 | <0.020 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.040 | 0.0595 | <0.0005 | <0.009 | 0.002 | 18.6 | 16.4 | 118 | 46.4 | 1.16 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.44
东区宏明路总表 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.88 | 0.0242 | 0.00245 | 0.00992 | <0.000041 | 0.593 | <0.0081 | 0.033 | <0.020 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0 | <0.040 | 0.0390 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 15.8 | 15.4 | 209 | 44.8 | 1.24 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.25
东区总表（东区） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.83 | 0.0285 | 0.00379 | 0.0119 | 0.000186 | 0.713 | <0.0081 | <0.010 | <0.020 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.040 | 0.0395 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 16.5 | 15.3 | 112 | 46.8 | 1.12 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.07
注: 1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。