## 检测结果
广州市黄埔区2023年第四季度二次供水管网水水质情况
检测数据由广州市水务科学研究院有限公司提供
区域 | 编号 | 取样地址 | 取样日期 | 检验 结果 | 供水类型 | 报告编号 | 检验项目 | [37 empty] | 水质综合合格率
[7 empty] | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 一氯二溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 二氯一溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 三溴甲烷（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 二氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 三氯乙酸（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时） | 氯酸盐（使用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时) | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 总α放射性 | 总β放射性 | 游离氯（使用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯与氯混合剂发生器消毒时）
标准限值 | [6 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1.0 | 10 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5--8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | ≥0.05且≤2
单位 | [6 empty] | MPN/100mL | MPN/100mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 无 | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | NTU | 级 | 无 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | mg/L
黄埔区 | 1 | 奥园春晓 | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300040 | 未检出 | 未检出 | 3 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 1.67 | 0.0140 | 0.00304 | 0.00848 | 0.000170 | 0.407 | <0.0081 | <0.010 | 0.021 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.066 | 0.0123 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 18.9 | 17.1 | 127 | 47.5 | 0.80 | <0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.46 | 100%
| 2 | 万科里享家 | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300043 | 未检出 | 未检出 | 2 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 1.62 | 0.0138 | 0.00285 | 0.00812 | 0.000158 | 0.396 | <0.0081 | <0.010 | 0.023 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.060 | 0.0101 | <0.0005 | <0.009 | 0.003 | 19.3 | 17.0 | 130 | 49.6 | 0.72 | <0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.57
| 3 | 青年苑（青年路74号） | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300044 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 1.58 | 0.0107 | 0.00259 | 0.00663 | 0.000164 | 0.316 | <0.0081 | <0.010 | 0.037 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.040 | 0.0294 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 18.1 | 16.8 | 125 | 52.0 | 0.64 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.35
| 4 | 秀丽小区（金友街） | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300045 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.57 | 0.0161 | 0.00383 | 0.00976 | 0.000334 | 0.473 | <0.0081 | <0.010 | 0.035 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.043 | 0.0122 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 18.4 | 16.8 | 128 | 52.8 | 0.72 | <0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.19
| 5 | 明悦居 | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300046 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 1.64 | 0.0144 | 0.00282 | 0.00833 | 0.000145 | 0.408 | <0.0081 | <0.010 | 0.023 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.052 | 0.0368 | <0.0005 | <0.009 | <0.001 | 18.9 | 16.9 | 131 | 49.4 | 0.56 | <0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.51
| 6 | 中海誉城 | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300047 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.68 | 0.0146 | 0.00307 | 0.00868 | 0.000178 | 0.420 | <0.0081 | <0.010 | 0.026 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.056 | 0.0103 | <0.0005 | <0.009 | 0.011 | 19.0 | 17.3 | 119 | 46.0 | 0.64 | <0.02 | <0.02 | 0.12 | 0.42
| 7 | 凤湖花园 | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300049 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 0.85 | 0.0194 | 0.00154 | 0.00637 | <0.000041 | 0.445 | <0.0081 | <0.010 | 0.048 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.040 | 0.0132 | <0.0005 | <0.009 | 0.048 | 10.3 | 6.63 | 101 | 45.2 | 1.12 | <0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.09
| 8 | 凤美花园 | 2023-12-25 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.2 | 1.32 | 0.0112 | 0.00119 | 0.00466 | <0.000041 | 0.276 | 0.0086 | <0.010 | 0.034 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.040 | <0.0045 | <0.0005 | <0.009 | 0.003 | 18.6 | 9.58 | 121 | 57.7 | 0.86 | <0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.66
| 9 | 萝岗和苑 | 2023-12-26 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300051 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | 0.00012 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.65 | 0.0186 | 0.00392 | 0.0102 | 0.000300 | 0.524 | <0.0081 | <0.010 | 0.035 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.040 | 0.0251 | <0.0005 | <0.009 | 0.010 | 18.9 | 18.0 | 133 | 54.8 | 0.80 | <0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.16
| 10 | 黄陂新村 | 2023-12-26 | 合格 | 二次供水 | BGA-HP2300052 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.004 | <0.004 | <0.00007 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 1.66 | 0.0185 | 0.00392 | 0.0103 | 0.000305 | 0.522 | <0.0081 | <0.010 | 0.041 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.041 | 0.0048 | <0.0005 | <0.009 | 0.004 | 19.4 | 17.8 | 133 | 52.8 | 0.71 | <0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.23