附件

加压站加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务报价竞价公告

广州开发区水质监测中心

目   录

1.项目简况…………………………………………3

2.投标人资质要求…………………………………3

3.招标项目要求……………………………………4

4.招标方式…………………………………………5

5.投标文件要求……………………………………5

6.投标截止时间、地点……………………………6

7.开标………………………………………………6

8.评标………………………………………………6

9.合同签订…………………………………………9

10.附件目录 ………………………………………9

1.项目简况

1.1.项目名称：加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务。

1.2.招标人：广州开发区水质监测中心

1.3.项目实施地点：采购人指定的站点

1.4.招标内容:

本项目主要对东区加压站、萝岗2#加压站、九龙临时加压站、西区加压站等运行泵站的泵组设备进行一次计划性维修保养服务，上述泵站内的泵组设备已运行超过两年时间，需对电机及水泵进行整体检修保养，部分锈蚀或磨损的零部件需要更换或重新进行表面防腐处理。具体的泵站名称及泵组设备规格型号如下表所示：

| 序号 | 站点 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区 | 南京 赛莱默 | GSP600-500-580-450KW/6 | 流量：4000m³/h 扬程：33m 电机功率：450KW 额定电压：10KV 转速：980rpm/min | 3台 |  |
| 2 | 萝岗2#加压站 | 上海 凯士比 | OMEGA250-480B | 额定流量：1100m³/h 扬程：55m 电机功率：220KW 额定电压：380V 转速:1450rpm/min | 3台 |  |
|  |  | 无锡 格兰富 | LS350-250-498C1F2AOBB0P1250 | 额定流量：1100m³/h 扬程：55m 电机功率：250KW 额定电压：380V 转速：1480rpm/min | 1台 |  |
| 3 | 九龙 （临时）加压站 | 无锡 格兰富 | NBG300-250-400/365A-F-A-BOOE | 额定流量：820m³/h 扬程：38m 电机功率：110KW 额定电压：380V 转速：1491rpm/min | 3台 |  |
|  |  | 无锡 格兰富 | NBG1500-125-200/199A-F-A-BOOE | 额定流量：400m³/h 扬程：38m 电机功率：55KW 额定电压：380V 转速：1491rpm/min | 1台 |  |
| 4 | 西区 | 上海 凯士比 | OMEGA200-420A | 额定流量：720m³/h 扬程：49m 电机功率：160KW 额定电压：380V 转速:1450rpm/min | 4台 |  |

1.5. 竞价最高限价：本次竞价设最高限价，报价人的投标报价不得超过限价，否则报价无效。招标限价为人民币：贰拾陆万柒仟肆佰壹拾柒元陆角伍分（￥267417.65元）。

1.6. 服务工期：在接到我中心中标服务通知之日起，180天内必须完成所有设备维修保养工作，并使得设备达到运行良好效果。

1.7.现场情况:

招标人根据现有条件协助提供项目用地及工作便利，投标人自行现场勘查。

2.投标人资质要求

2.1.投标人须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人；

2.2.投标人须具有独立企业法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；

2.3.本项目不接受联合体投标；

2.4.投标人须具有独立企业法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，需具备泵组设备制造维修或泵组设备技术服务的经营范围；

2.5.具有独立承担民事责任的能力；

2.6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.8.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.招标项目要求

3.1、投标人在邀请投标报价过程中，应严格遵守国家、省、市等有关规定。

3.2、有效报价书出现书写错误或计算错误时，均以大写的总报价为准。

3.3、中标单位不得转包合同约定的加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务工作。

3.5.维修保养服务应当达到本招标说明所约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为准。

3.6.投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，招标人招标小组可以要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标人招标小组认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

4.招标方式

本次招标采用邀请竞价的方式。本次项目以竞价方式确定中标单位，本次服务项目的服务费暂定为￥267417.65元，最终结算费用按实际发生服务的工作量进行结算，总费用不超过本次竞价最高限价。

计价方式：支付费用=实际维修保养泵组功率数*单价

5.投标文件要求

5.1.投标人应将投标文件封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。信封或包装上注明“项目名称、投标单位”，并加盖公章。投标文件封面加盖投标人公章、法人签字或签章，并加盖骑缝章。

5.2. 投标人应仔细阅读招标说明书的所有内容，按招标说明书的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标说明书做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。投标人不能将本招标说明书直接提交作为投标文件使用。

5.3.投标文件必须使用A4纸张并以书装方式进行装订。

5.4.投标文件格式见本招标说明书附件1。

6.投标截止时间、地点

6.1.投标截止时间  2024  年 4月 23 日下午14点30分。

6.2.投标地点：广州市黄埔区开创大道2658号广州开发区水质监测中心，联系人：蒋培洪，电话：82111662。

7.开标

7.1.开标地点：广州开发区水质监测中心。

7.2.开标时间： 2024 年 4 月 23 日下午14点30分。

7.3.由招标人的招标小组负责组织开标。

8.评标

8.1.评标基本原则：评标工作依据《中华人民共和国政府招投标法》以及国家和地方有关政府招投标的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则进行。

8.2.招标小组对各投标人的投标文件进行综合评审。

8.3.招标小组将对投标人资格进行审查，经审查符合招标说明书要求的合格投标人必须在3家以上（含3家），否则本次招标失败。（见附件2-1投标人资格审查表）

8.4.评标时，招标人的招标小组各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

8.5.评标采用低价中标法，评分标准见附件2-2。

8.6.按得分顺序从高到低选取排名第一的投标人为中标人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

8.7.招标小组经评审，认为所有投标都不符合招标说明书要求的，可以否决所有投标。

8.8.招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布本次招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

8.9.评标结束后，公布评标结果。招标人除对无效标书、标书不合格者、废标做出说明外，不对评标过程以及其他投标人末能中标原因做任何解释。

8.10.投标报价的校核及对其错误的处理与修正原则

8.10.1.投标报价的算术错误修正

①总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

②单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.10.2.投标报价的缺项、单列项的处理

①对投标项目的关键、主要部分，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理。

②对投标项目的非关键、非主要部分，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标人对应项的最高投标报价补充计入其评标总价。

③对非关键项目的费用，如果投标人是另行单独报价的，评分时也相应另行计入投标报价总价。

8.11.无效投标认定

8.11.1投标文件不符合本招标说明书第五点中的要求。

8.11.2投标报价低于成本的报价竞标且拒绝(不能)提供合理书面说明。

8.11.3投标文件载明的项目完成期限超过招标说明书规定的期限。

8.11.4招标小组认为投标文件不满足招标说明书实质性响应要求的。

8.11.5.投标文件提交截止时间后送达的投标文件。

8.12.招标说明书的实质性响应要求

8.12.1.投标人应按投标报价格式（附件1-5）提交投标报价表。

9.合同签订

9.1.中标人收到中标通知后，应于5个工作日内与招标人签订合同。

9.2.签订的合同应以本招标说明书所附的合同样本为基础，原则上不做变动。(见附件3、合同样本)

9.3.如中标人未按本招标说明书的规定与招标人签订合同的，招标人将取消中标人的中标资格。

10.附件目录

附件1、投标文件格式

1-1投标文件目录

1-2投标人资格审查自查表

1-3投标承诺书

1-4投标文件有效性说明

1-5投标报价表

1-6工期承诺书

1-7法定代表人证明书

1-8法定代表人授权书

1-9项目人员配备表

附件2、评标文件格式

2-1投标人资格审查表

2-2评标方法

附件3、合同样本

附件1、投标文件格式

投标文件，包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，本附件有提供格式文件的请按格式要求提交。

1-1投标文件目录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格审查自查表 |  |
| 2 | 投标承诺书 |  |
| 3 | 投标文件有效性说明 |  |
| 4 | 投标报价表 |  |
| 5 | 工期承诺书 |  |
| 6 | 营业执照复印件（经年检合格，未按规定年检的无效）、税务登记证复印件（“三证合一”的投标人，提供“三证合一”的营业执照复印件） |  |
| 7 | 法定代表人证明书 |  |
| 8 | 法定代表人授权书 |  |
| 9 | 项目人员配备情况表 |  |
| 10 | 已完成类似项目的业绩一览表 |  |
| 11 | 其他相关文件 |  |

1-2投标人资格审查自查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 | 自查情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺书 | 提供《投标承诺书》 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 2 | 投标文件有效性 | 提供《投标文件有效性说明》，按招标文件要求有投标人公章、投标的法定代表人或授权代理人（须持法人授权委托证明书）签字有效 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 3 | 投标报价 | 提供合格的《投标报价表》且报价不超过本项目招标最高限价且设计费下浮率不低于20%： | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 4 | 营业执照和税务登记证及资质证书 | 提供有效企业营业执照和税务登记证复印件或“三证合一”的营业执照复印件及在有效期内的资质证书复印件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

单位名称：（盖公章）

日期：     年   月   日

1-3投标承诺书

投标承诺书

致：广州开发区水质监测中心

很荣幸能参与加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务的投标报价。

我代表                    （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标说明书的一切规定和要求。

2、若中标，我方将按照招标说明书的具体规定与贵中心签订合同，并且严格履行合同义务，按时按质完成相关服务。

3、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标说明书之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

单位名称：（盖公章）

日期：     年   月   日

1-4投标文件有效性说明

投标文件有效性说明

致：广州开发区水质监测中心

（投标人名称）关于加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务的投标报价文件的有效性为开标之日起计60天内有效，如我公司中标的，我公司的投标文件有效期将顺延至《加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务》终止时止。

投标人单位名称：（盖公章）

日期：      年    月    日

水泵及电机维保报价单

水泵部分：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵解体及全面检测 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 更换前、后轴承 |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 密封或机械密封检测及修复、更换 |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 转子前后机封位磨损检测及修复 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 泵体外观修复及喷漆 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

电机部分：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定子保养 |  | 台 |  |  |  | 含转子校动平衡 |
| 2 | 更换前后轴承 |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 前后端盖轴承室磨损检测及修复 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 冷却系统检修 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 电机外壳修复及喷漆 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 电机拆、装机及对中、调试 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 装、卸车及往返运输 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |

两项总计：

报价有效期：

含税说明：

质保期：

投标单位（盖章）：

日期：

1-6工期承诺书

工期承诺书

致：广州开发区水质监测中心

我公司参与贵中心加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务的投标报价，如我公司中标的，我公司承诺以甲方与供应商签订的合同工期为基本控制目标，并根据甲方的合理要求进行必要调整，确保本项目按期或提前完成。

投标人单位名称：（盖公章）

日期：      年    月    日

1-7法定代表人证明书

法定代表人证明书

兹证明在下面签字的      现任我单位职务      ，为法定代表人（负责人），特此证明。

被证明人签字：

有效期限：        年    月    日至        年    月    日

附：身份证复印件

投标人单位名称：（盖公章）

日期：      年    月    日

1-8法定代表人授权书

法定代表人授权书

项目名称：加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务

致：广州开发区水质监测中心

（投标人法定代表人姓名）特授权      被授权人姓名）身份证号码                  （代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：           投标人法定代表人签名：

（附身份证复印件）

投标人单位名称：（盖公章）

日期：      年    月    日

1-9项目人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 获得的有关资质证书 | 经验年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 拟在本项目担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位名称：（盖公章）

日期：      年    月    日

2-1投标人资格审查表

投标人资格审查表

项目名称：加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务

日期：2024年  月   日

| 序号 | 审查项目 | 要求 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺书 | 提供《投标承诺书》 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 提供《投标文件有效性说明》，按招标说明书要求有投标人公章、法人签字或签章有效 |  |  |  |
| 3 | 投标报价 | 提供合格的《投标报价表》且报价不超过本项目招标最高限价 |  |  |  |
| 4 | 服务时间 | 提供《工期承诺书》 |  |  |  |
| 5 | 营业执照和税务登记证及资质证书 | 提供有效企业营业执照和税务登记证复印件或“三证合一”的营业执照复印件及在有效期内的资质证书复印件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 审查人签名： |  |

填表说明：

1．评审时评委对投标人是否满足要求，逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

2-2评标方法

评标方法

项目名称：加压站加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务

本项目评标方法:通过资格审查后，三家或三家以上加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务单位中以投标报价最低者为本次项目服务最高得分100分，其余依据价格顺序每名次减5分，得分最高者为本次中标服务单位。

采购合同

项目名称：

采购方（甲方）：广州开发区水质监测中心

供货方（乙方）：

签订时间： 年     月    日

签订地点：广州市黄埔区

采购方（甲方）：广州开发区水质监测中心

住 所 地： 广州市黄埔区开创大道2658号     邮 编：510530

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电     话：            传  真：

电子信箱：

供货方（乙方）：

住 所 地：  邮 编：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电     话：            传  真：

电子信箱：

广州开发区水质监测中心（委托方，以下称“甲方”）经公开招标，确定xxxxxxxx（受托方，以下称“乙方”）为（以下称“项目”）的中标单位。为进一步明确双方的权利和义务，甲、乙双方经协商一致，达成下列合同条款。

一、项目概况

项目名称：加压站加压站泵组设备计划性维修保养服务

项目地点： 东区加压站、萝岗2#加压站、九龙临时加压站、西区加压站

资金来源：部门预算

具体的泵站名称及泵组设备规格型号如下表所示：

| 序号 | 站点 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区 | 南京赛莱默 | GSP600-500-580-450KW/6 | 流量：4000m³/h 扬程：33m 电机功率：450KW 额定电压：10KV 转速：980rpm/min | 3台 |  |
| 2 | 萝岗2#加压站 | 上海凯士比 | OMEGA250-480B | 额定流量：1100m³/h 扬程：55m 电机功率：220KW 额定电压：380V 转速:1450rpm/min | 3台 |  |
|  |  | 无锡格兰富 | LS350-250-498C1F2AOBB0P1250 | 额定流量：1100m³/h 扬程：55m 电机功率：250KW 额定电压：380V 转速：1480rpm/min | 1台 |  |
| 3 | 九龙（临时）加压站 | 无锡格兰富 | NBG300-250-400/365A-F-A-BOOE | 额定流量：820m³/h 扬程：38m 电机功率：110KW 额定电压：380V 转速：1491rpm/min | 3台 |  |
|  |  | 无锡格兰富 | NBG1500-125-200/199A-F-A-BOOE | 额定流量：400m³/h 扬程：38m 电机功率：55KW 额定电压：380V 转速：1491rpm/min | 1台 |  |
| 4 | 西区 | 上海凯士比 | OMEGA200-420A | 额定流量：720m³/h 扬程：49m 电机功率：160KW 额定电压：380V 转速:1450rpm/min | 4台 |  |

二、合同服务期

1、服务期：完成本招标文件规定的服务内容（服务质保期除外）的最长时间不超过60日历天，服务期开始时间以甲方书面通知为准。

2、质量保证期：设备维修验收合格之日起1年。

三、工作范围及维修内容

维修内容

本项目主要按照相关标准要求对泵组设备进行维修保养工作，主要有以下要求（包括但不限于）：

3.1电机维保工艺要求

3.1.1电机解体

（1）电机分解前做好各配件位置配合的详细标记标识和记录。

（2）在联轴器上装上专用的拆卸工具，均匀地加热联轴器，将联轴器逐步拉出，拉出的联轴器和键一并保存好。

（3）作好电机端盖记号，拆卸外冷却风扇罩，拉出外风扇，再逐项拆除其它部件。对拆除的部件应铲清污垢妥善保管。

（5）套上抽转子的专用工具，将转子从定子膛内抽出，并放置在专用的托架上。其他配件有序摆放整齐。

（6）清扫检查电机地脚、要求无损伤、无变形。

（7）对转轴各配合部位进行尺寸测量、椭圆度测量，要求各尺寸均符合配合标准。

（8）检查转子轴颈部位以及轴承室的磨损情况是否合格。

3.1.2定子保养

（1）线圈外观检查是否完好。

（2）检查线圈，检查整条引出线情况，有无破损。

（3）检查线圈绕组测温元件是否完好。

（4）检查线圈绕组匝间检测是否合格。

（5）检查线圈对地绝缘数据是否合格。（绝缘大于5MΩ为合格）

（6）三相直流电阻是否平衡。（标准：小于±5%，任意一相的电阻与三个相的电阻平均值相比，相差不超过小于±5%）

（7）匝间耐压测试是否合格。（2倍电压加1000V，波线必须稳定。）

（8）定子绕组清洗。先用高压水枪对电机定子各部件及散热通道进行清洗，再用电机清洗液对定子线圈进行深度清洗处理，清洗后的定子线圈“物见本色”，保证线圈及铁芯上无任何灰尘、油垢以及其他附作物。

（9）检测定子槽楔有无松动、脱落。

（10）检查定子线圈及固定情况是否有松动，线圈的绝缘表面应清洁不起泡变形、裂纹、老化过热，线圈与绑环间有无松动磨损现象。

（11）定子整体预烘（预烘120度12小时）。

（12）烤干绝缘材料上的水份。

（13）定子预热60度后进行定子整体真空压力浸漆。

（14）烘烤温度130度，时间12小时。

（15）对线圈浸漆、烘干后铁芯内径、外径、安装止口位多余的漆进行清除。

（16）保养后试验对比。

（17）对地绝缘测试。（绝缘大于5MΩ为合格）

（18）三相直流电阻测试。（标准：小于±5%，任意一相的电阻与三个相的电阻平均值相比，相差不超过小于±5%）

（19）匝间耐压测试。（2倍电压加1000V，波线必须稳定。）

（20）定子线圈和电机内部喷红色抗弧磁漆，并做防霉、防锈处理。

3.1.3转子动平衡校正

（1）检查转子外观是否良好，转子轴与铁芯是否松动。

（2）先用高压水枪对转子及散热通道进行清洗，再用电机清洗液对转子进行深度清洗处理，清洗后的转子“物见本色”，保证转子及铁芯上无任何灰尘、油垢以及其他附作物。

（3）转子进烘炉烘干（12小时130度）。

（4）转子校动平衡检测、校正，记录校正前、后相关数据，校正后转子不平衡量≤5g。

（5）转子喷红色抗弧磁漆，并做防霉、防锈处理。

3.1.4电机总装

（1）空载试机2小时，所有电阻、电压、电流比例平衡。

（2）轴承温升情况。（标准值：75℃以内）

（3）运转平稳，噪声小。

（4）测震动值：震动值正常。（标准值：2.8mm/s以内）

（5）联接固定处不松动，各密封、结合处不松动。

（6）空载试机2小时后无异常。

（7）记录定、转子三相直流电阻。（标准：小于±5%，任意一相的电阻与三个相的电阻平均值相比，相差不超过小于±5%）

（8）记录试验电压、三相电流。（标准：小于±10%）

（9）提供试验报告。

3.1.5外观

（1）电机在原基础上做外表防腐、防锈漆。

3.2水泵维保工艺要求

3.2.1拆装前准备工作

（1）了解设备故障和检修现场环境情况，掌握水泵电气控制原理。组织检修人员

及主要负责人分配检修工作具体项目。

（2）准备检修和吊装工具。

（3）联系甲方相关人员,甲方安排人员配合断开检修设备的电源，并挂标示牌。

（4）根据检修现场做好必要的地面、设施、设备保护,确保整个检修过程中的人身、设备安全。

3.2.2拆装检修步骤

（1）水泵解体:

1）断开相应泵组电源开关，验明电路没有带电,并在电源控制柜上挂警示牌。

2）关闭水泵进出水阀门对水泵进行排水排尽泵体内的水,做好每一级拆卸标记。

3）拆卸电机电源线，清扫、检查水泵地脚及机壳外观情况。

4）拆出电机与泵体联轴器连接螺丝，检查并更换联轴器传动胶。

5）拆开水泵泵体前、后端盖，卸下轴承及密封件。

6）检查转子轴承位、机封位以及端盖轴承室的磨损情况。 （如有则需对该磨损位置进行返厂修复：上车床采用电弧喷涂并按标准尺寸修复。轴承室标准值：±0.00mm至+0.03mm，转子轴承位标准值：+0.015mm至+0.03mm，转子机封位标准值：±0.00mm至-0.02mm）

（2）轴承、水泵密封件及机封检查：

1）目测检查：轴承保持架是否完好。有无破损、生锈、氧化等现象。

2）听力检查：轴承用手滚动是否有噪音及卡阻现象。

（如轴承检查不合格，则对轴承进行更换）

3）水泵密封件及机封检测是否有老化、变形、磨损等情况。（如有进行更换）

4）检测水泵整机螺丝是否有生锈、滑牙等情况。（如有进行更换）

5）装配水泵泵体,安装配件与前、后端盖。

四、组成合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

1、中标通知书

2、招标文件及其附件

3、双方有关项目的洽商、补充等方面协议或文件

4、本合同条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、投标文件

五、验收

1、中标人每完成一个站点设备维保后应及时报请采购人维修保养责任部门进行验收。

2、验收必须在该泵站设备所有维保工作完成后进行，不允许留有整改问题，如验收时发现确有整改要求，本次验收为不通过，直至需整改的问题解决后，另行组织验收。

3、验收时，由中标人根据维保内容填写《设备维修保养验收单》，参加验收人员会签后，作为维修保养完成的凭证存档。

4、验收前设备应连续运转24h以上，各项技术指标均达到设计值或满足生产需要。

5、检修、安装记录齐全准确。

6、验收合格后，中标人提出请款申请，由采购人设备维修责任部门办理付款手续。

六、甲方责任

1、甲方按合同规定支付给乙方本项目所需费用。

2、负责对乙方服务质量进行考核。

3、负责对乙方服务质量进行监督。

七、乙方责任

1、乙方服从甲方的监督、指导，并主动配合监督工作。

2、乙方必须作好维修保养记录、资料的整理、验收资料的编制等工作。

3、乙方必须在维修现场显眼位置设置正规安全警示牌。

4、乙方维修保养工作必须达到有关部门规定的安全标准，确保维修场地区域道路通畅，保持维修现场整洁，做到工完场清。

5、乙方必须在维修过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责维修过程中的所有事故处理和费用。

6、乙方在维修过程中，须注意保护甲方设施，保证维修场地及周边设施完好，如有损坏，乙方应负责修复或赔偿。

7、乙方应严格按照合同约定的期限完成维修工作，并确保在合同履行期间具备履行合同义务的相关资质。

8、乙方的维修工作不得影响甲方正常生产运行，否则因此导致的损失由乙方承担。

9、乙方应保守在履行合同过程中所获知与甲方相关秘密，不得向第三方泄露。

10、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下义务的部分或全部转让予第三方，否则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同。

八、付款方式

1、中标通知书发出10日内，乙方按招标文件的要求以银行履约保函形式向甲方缴纳中标金额的3%作为履约保证金，即人民币￥     元后，签订正式合同。

2、合同签订生效、乙方提供有效履约保函，且财政资金到位，甲方收到乙方请款后向中标人支付合同总价的30％，即￥元（大写：）作为预付款（因财政资金未到位导致付款延迟的，甲方不承担违约责任）。

3、乙方完成每个站点泵组设备的全部维修保养工作，按照招标文件规定的维修内容验收合格后 5 工作日内，乙方向甲方提交完整的结算资料和请款报告，开具该站点的泵组设备维修合同价全额合法有效的发票，甲方支付泵组设备维修保养合同价的100%。

4、若乙方逾期超过 5 个工作日未提交完整的结算资料和结算报告等，甲方有权单方自行结算，由此产生的一切责任由乙方承担。

5、履约保函的返还：乙方在签订合同前所交中标价3%的银行履约保函在完成全部合同内容（不含质量保证期）、无任何违约行为且交齐相关申请资料，并经甲方验收合格后十五个工作日内无息返还。

九、质量保证

1、质量保证期按照乙方完成全部设备维修并验收合格之日起1年。

2、质量保证期内，如果因为本次维修部分或本次更换的配件（包括甲方提供的配件）导致设备出现问题，乙方应负责免费进行维修或更换，甲方不再支付任何费用。

3、在质量保证期内，乙方接到甲方有关通知后，应在24小时内到达现场并进行处理。

十、违约

1、甲方如未按本合同支付款项，乙方可中止合同，并有权向甲方提出已付出的损失赔偿要求，但因乙方违约导致的除外。

2、乙方未按时完成维修保养工作的，每逾期一日，须向甲方支付合同总价 0.1 %的违约金；逾期达 15 日或以上的，甲方不仅有权要求乙方按前款约定支付违约金，还有权单方解除本合同。

3、乙方的维修保养工作不符合本合同或甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件进行整改；逾期不整改或整改后仍未达成要求的，甲方有权委托第三方进行整改，因此所产生的一切费用均由乙方承担。

4、乙方在质量保证期内未按照约定履行质量保证工作的，甲方有权要求乙方在规定的期限内进行整改，若乙方逾期不整改或整改后仍未达到要求的，甲方有权委托第三方进行整改，因此产生的一切费用均由乙方承担。

5、乙方在设备维修过程中提供的设备配件不符合甲方要求和合同约定的，乙方应无条件免费更换，因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

6上述所提及的违约金及费用若无法弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方承担全部赔偿责任。

7、上述违约金、费用、赔偿金，甲方均有权在合同价款或履约保证金中优先扣除。

十一、本合同书中有关词语含义与本合同条款中分别赋予它们的定义相同。

十二、乙方须按照合同约定进行服务，并在服务期内承担项目质量责任。

十三、甲方须按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十四、合同争议的解决

双方因履行本合同所产生的纠纷，应协商解决。若协商解决不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、其他事项

本合同一式六份，甲乙双方各执三份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同附件与合同正文同具法律效力。未尽事宜由甲乙方友好协商解决。

甲方：	广州开发区水质监测中心	          乙方：

（公章）                                （公章）

住 所：广州市黄埔区开创大道2658号	      住 所：

法定代表人：		                        法定代表人：

委托代理人：		                        委托代理人：

电    话：	020-82111662	                 电    话：

传    真：		                            传    真：

开户银行：		                            开户银行：

账    号：		                            账    号：

邮政编码：	510530	                        邮政编码：

时间：2024年   月   日                   时间：2024年   月   日